Investitor:   			 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. Starčevića 2

Građevina:	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

Lokacija: 			OSIJEK, Trg A. Starčevića 2

Projekt:	IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJE  HLAĐENJA

Broj projekta:			04/18 - S

S A D R Ž A J

OPĆI  PRILOZI								2 – 3 str.

- Kopija izvoda iz sudskog registra

- Rješenje o imenovanju projektanta

TEHNIČKI  OPIS								4 – 5 str.

TROŠKOVNIK RADOVA I MATERIJALA				6 – 15 str.

NACRTI									     16 str.

01 - Razvod instalacija hlađenja – kat

02 - Razvod instalacija hlađenja - prizemlje

03 – Shema instalacije hlađenja

04 – Shjema razvoda elektro instalacije

Projektant:						Željko Tomin, dipl.ing.stroj

Na temelju  Zakon o gradnji (NN br. 153/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  ( N.N. 20/17)donosim slijedeće:

RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Željko Tomin,  dipl. ing. stroj.

upisan u imeniku Hrvatske komore inženjera strojarstva pod rednim brojem 198,

Klasa:	UP/I-310-01/99-01/198

Ur.broj: 314-01-99-1

određuje se za PROJEKTANTA IZVEDBENOG  PROJEKTA INSTALACIJE HLAĐENJA  građevine:

Investitor:   			 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. Starčevića 2

Građevina:	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

Lokacija: 			OSIJEK, Trg A. Starčevića 2

Projekt:	IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJE  HLAĐENJA

Broj projekta:		04/18 - S

Ovim rješenjem imenovani preuzima sva prava i obveze projektanta na izradi Izvedbenog   projekta strojarskih instalacija

Za TOMIN INŽENJERING d.o.o.							   			 Željko Tomin, dipl.ing.stroj

Osijek, veljača, 2018.

Investitor:   			 OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA, Trg A. Starčevića 2

Građevina:	TAJNIŠTVO ŽUPANIJE

Lokacija: 			OSIJEK, Trg A. Starčevića 2

Projekt:	IZVEDBENI PROJEKT INSTALACIJE  HLAĐENJA

Broj projekta:	04/18 - S

TEHNIČKI OPIS

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj.

T E H N I Č K I      O P I S

OPĆENITO

Projektnom dokumentacijom riješava se hlađenje dijela prostora kata OSJEČKO BARANJSKE ŽUPANIJE  na Trgu A. Starčevića 2, u ljetnim mjesecima.

INSTALACIJA HLAĐENJA

Hlađenje prostora rješava se sa jednim  inverterskim   VRF sustavom, (jedna vanjska jedinica i četiri unutarnje jedinice.

Zrakom hlađena vanjska jedinica VRF susrava u  izvedbi dizalice topline s ugrađenim hermetičkim kompresorom i izmjenjivačem smješta se u zelenu površinu dvorišta Županije na armirano betonski temelj.

Unutarnja konzolne jedinice sustava  postavljaju se na zid prostora koji hlade.

Hlađenje VRF sustavom koja je primjenjena na navedenim prostorima izravno regulira temperaturu prostorija a neizravno regulira vlažnost u prostoriji.

Veću ili manju količinu rashladne topline predaje unutarnja jedinica pomoću promjene količine zraka pri protoku kroz isparivač. Inverter sustav tvori jedna vanjska jedinica i jedna do tri unutarnje, jedinice. U vanjskoj se nalaze dva inverter   kompresora i zrakom hlađeni kondenzator. U unutarnjim je smješten isparivač, ventilator  za ostvarivanje strujanja zraka, filter i automatika sistema. Upravljanje se vrši zinim upravljačem smještenim u prostorima koja hladimo. Između vanjske i unutarnje jedinice povučeni su vodovi za tekuću i plinsku fazu freona, vod za kondenzat  koji ide od unutarnje jedinice prema atmosferi, te elektro kablovi.

Razvod instalacije hlađenja izvodi se od bakrenih predizoliranih cijevi i polaže u postojeći kanal zatvoren rešetkom na katu, kroz postojeći ventilacijski kanal u zidu koji vodi do podruma objekta.

Dalje razvod vodi kroz podrum objekta uza zid do dvorišne fasade objekta.

Do vanjske jedinice razvod vodi ispod zemlje, kroz zaštitnu cijev, do vanjske jedinice.

Razvod instalacije kondenzata izvodi se u od kaofleks cijevi i polaže u izolaciji uz cijevi za razvod rashladnog medija do najbliže oborinske kanalizacije.

Napajanje električnom energijom vanjske  jedinice vrši se iz najbližeg razvodnog ormara smještenog u prizemlju, a napajanje unutrašnjih iz najbližeg razvodnog ormara smještenog na  katu

Odabrani sustav moguće je koristiti i u prelaznom periodu za grijanje prostora.

Napomena:

Proračun dobitaka topline izrađen je u elektronskom obliku programom INTEGRA CAD 2017 i priložen projektu

Projektant:

Željko Tomin, dipl.ing.stroj.